## EC500-C
Техническая спецификация ДГУ
2024
Двигатель |  |  | Генератор |  |  | МОДЕЛЬ ДГУ
Cummins QSZ13-G10 |  |  | FPA FPA35-4042 |  |  | EC500-C (в кожухе)
50Гц/1500об.мин. |  | 3-фазный |  | Коэффициент мощности |  |  | Уровень выхлопа
|  |  |  | Cos Φ = 0.8 |  |  | MEP STAGE II
Рейтинг |  | Основной режим Prime |  | Резервный режим Standby |  | Номинальный ток |  | Расход топлива @100% нагрузки
|  | (PRP) |  | (ESP) |  | Amps
Voltage (V) |  | кВт | кВА | кВт | кВА | (A) |  | л/ч
380 |  | 400 | 500 | 450 | 550 | 759.6937 |  | 107
400 |  | 400 | 500 | 450 | 550 | 721.709 |  | 107
415 |  | 400 | 500 | 450 | 550 | 695.6231 |  | 107
Основные значения:
Рейтинги: Все трехфазные генераторные установки рассчитаны на коэффициент мощности 0,8. Все однофазные генераторные установки рассчитаны на коэффициент мощности 0,8 или 1,0.
Prime Power: Допустима постоянная работа с переменной нагрузкой в течение неограниченного количества часов в год в соответствии с ISO8528-1, при этом перегрузка в 10% допускается в течение одного часа за каждые 12 часов работы в соответствии с ISO 3046-1.
Standby Power: Аварийное резервное питание в системах с переменной нагрузкой в соответствии с ISO8528-1 в случае отключения электроэнергии.
Перегрузка в режиме не предусмотрена, так как соответствующие генераторы имеют пиковую непрерывную нагрузку 27C.
Tide Power оставляет за собой право изменять конструкцию или технические характеристики без уведомления и без каких-либо обязательств или ответственности.
Учитывая инновации и конкурентоспособность рынка, компания Tide Power всегда идет на шаг впереди рынка, предоставляя нашим клиентам больше возможностей для выбора в продвижении бизнеса. Наша недавно представленная серия Econic, обладая всеми теми же уникальными характеристиками, что и серия Fenova, обещает еще более компактный размер без ущерба для надежности и качества. Весь корпус выполнен из полноцельного стального листа, что упрощает конструкцию и исключает верхнюю подъемную балку, основание обеспечивает оснащение выемками для вилочного погрузчика, с крепким такелажным устройством для удобства транспортировки. Большая дверь на корпусе значительно облегчает процесс обслуживания, а внешняя топливная горловина для заправки топливом обеспечивает более надежную работу.
Преимущества ДГУ в кожухе Econic
1 .Конкурентоспособная стоимость
2 .Более компактная компоновка
3. Конфигурация с горизонтальным выходом выхлопных газов
4. Панель управления сбоку
5. Пазы для вилочного погрузчика
6. Основание с такелажными отверстиями
7. Внешняя заправочная горловина
Двигатель | [5 empty] | Cummins QSZ13-G10
[5 empty] | Значение | Prime |  | Standby
Основные характеристики | Частота |  |  |  | Гц | 50
| Скорость ДВС |  |  |  | об.мин. | 1500
| Количество цилиндров/тип |  |  |  |  | 6 cyl /Рядн / 4-тактный
| Наддув воздуха |  |  |  |  | Turbocharged, AIR cooled/ турбированный с охл.
| Регулятор скорости |  |  |  |  | ECM
| Диаметр цилиндра/ ход поршня |  |  |  | мм | 130/163
| Объем двигателя |  |  |  | литр | 13
| Степень сжатия |  |  |  |  | 17:1
| Скорость поршня |  |  |  | м/с | 8.15
| Скорость холостого хода ДВС |  |  |  | об.мин. | 2850 |  | 3130
| Мощность двигателя |  |  |  | мех.кВт | 463 |  | 509
Топливная система | Расход топлива при 110% ном. Нагрузки |  |  |  | л/ч | 128.4
| Расход топлива при 100% ном. Нагрузки |  |  |  | л/ч | 107
| Расход топлива при 75% ном. Нагрузки |  |  |  | л/ч | 80
| Расход топлива при 50% ном. Нагрузки |  |  |  | л/ч | 54
| Расход топлива при 25% ном. Нагрузки |  |  |  | л/ч | 29
| Объем стандартного топливного бака |  |  |  | литр | 8/930
Система подачи воздуха | Максимальное сопротивление воздуха для усиленного фильтра
| - Загрязненный элемент фильтра |  |  |  | кПа | 6.2
| - Чистый элемент фильтра |  |  |  | кПа | 3.7
| Поток входного воздуха |  |  |  | m3/min | 29.7 |  | 38.3
Выхлопная система | Максимально допустимое противодавление |  |  |  | кПа | 13
| Размер фланца выхлопных газов |  |  |  | мм | 130
| Поток выхлопного газа |  |  |  | л/с | 36.5 |  | 43.1
| Т выхл. газа |  |  |  | °C | 530 |  | 506
Масляная система | Объем масляной системы |  |  |  | литр | 45.42
| Максимальный объем картера |  |  |  | литр | 207-276
| Минимальный объем картера |  |  |  | литр | 7.57
| Максимальная Т масла |  |  |  | °C | 121
Система охлаждения | Объем ОЖ в ДВС |  |  |  | литр | 23.1
| Диапазон работы термостата |  |  |  | °C | 82-94
| Т мах ож |  |  |  | °C | 102
Электрическая система ДГУ | Напряжение системы |  |  |  | В | 24
| АКБ |  |  |  |  | необслуживаемая
| Кабель АКБ |  |  |  |  | комплект
Энергобаланс | Тепло выделяемое в атмосферу от ДГУ |  |  |  | кВт | 73 |  | 81
| Тепло в ОЖ |  |  |  | кВт | 154 |  | 188
| Тепло преобразованное в выхлоп |  |  |  | кВт | 389 |  | 432
Генератор | [8 empty] | 50Hz/1500R.P.M
Значение
Основные характеристики | Изготовитель |  |  |  |  | Tide Power
| Модель |  |  |  |  | FPA35-4042
| Муфта / кол-во подшипников |  |  |  |  | прямое / 1 подшипник
| Фазность / кол-во полюсов |  |  |  |  | 3-фазы / 4-полюса
| Коэфф. Мощности |  |  |  |  | Cos Φ = 0.8
| Автоматический регулятор напряжения |  |  |  |  | в наличии
| Регулировка напряжения |  |  |  |  | ± 1 %
| Класс изоляции |  |  |  |  | H
| Класс водо-грязе защиты |  |  |  |  | IP23
| Возбуждение |  |  |  |  | Shunt
| Высота над уровнем моря |  |  |  | м | ≤1000
| Разнос по скорости |  |  |  | min -1 | 2250
Краткое описание системы контроля Tide Power Easycon
Модель контроллера / ComAp / DeepSea |  |  |  |  | DSE4520 | DSE6120 | EC 4.0 / AMF25 | EC 5.0 / IG-NT
Картинка контроллера
Стандартная комплектация ДГУ |  |  |  |  | ○ | ● | ○ | ○
Отображаемые параметры
Напряжение фаз |  |  |  |  | ● | 3 | 3 | 3
Ток |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Частота |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Активная мощность |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Реактивная мощность |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Полная мощность |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Коэф. Мощности |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Счетчик электроэнергии тех. учет |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Защиты генератора
Ненормальное напряжение |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Предупреждение о токовой перегрузке |  |  |  |  | × | ● | ● | ●
Защита о перегрузке по току |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Защита о перегрузке по частоте |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Защита по короткому замыканию |  |  |  |  | MCCB / ● | MCCB / ● | MCCB / ● | MCCB / ●
Хар-ки двигателя
Давление масла |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Т охл. Жидкости |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Счетчик топлива/датчик топлива |  |  |  |  | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○
Скорость |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Напряжение АКБ |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Наработка |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Защиты двигателя
Давление масла низкое Предупреждение |  |  |  |  | × | ● | ● | ●
Давление масла низкое Защита |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Т масла высокое Предупреждение |  |  |  |  | × | ● | ● | ●
Т масла высокое Защита |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Разнос ДВС/Overspeed Предупреждение |  |  |  |  | × | ● | ● | ●
Разнос ДВС/ Overspeed Защита |  |  |  |  | × | ● | ● | ●
Зарядный генератор |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Functions
Удаленный Start |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
AMF Автоматический отказ сети |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Программируемые входа |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Программируемые выходн сигналы |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Модуль расширения |  |  |  |  | × | ○ | ○ | ○
Функции коммуникации |  |  |  |  | × | ○ | ○ | ●/ RS232 / 485
Порт коммуникации |  |  |  |  | USB | ○ | ○ | RS232 / 485
CAN |  |  |  |  | ● | × | ● | ●
Сервисный индикатор |  |  |  |  | × | × | ● | ●
История отказов |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Gen-Gen синхронизация |  |  |  |  | × | × | × | ●
Gen-Mains синхронизация |  |  |  |  | × | × | × | ●
Примечание: | ● Стандартная поставка |  |  | ○ Доступно опционально |  |  | × не доступно
КОЖУХ |  |  |  |  | (Шумопоглощающий & Погодозащитный)
«Обеспечьте себе более кофортную работу с помощью нашей системы шумопоглощения».
Особенности:
Чрезвычайно прочная и устойчивая к коррозии конструкция
▪ Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм с порошковым покрытием
▪ Встроенный топливный бак на 8-12 часов, интегрированный в основание ДГУ
▪ Превосходный дизайн
▪ Компактная конструкция и долгий срок службы
▪ Глушитель встроенный
▪ Замки и петли из стали с черным порошковым покрытием проверены на устойчивость к коррозии.
▪ Внешняя заправочная горловина
Простой ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
▪ Отдельная установленная панель управления на торцевой стороне, легкодоступные электрические соединения для подключения.
▪ Боковые двери открываются на 180°.
▪ Доступ к заправке радиатора через крышку сверху.
▪ Слив смазочного масла и слив радиатора.
▪ Предусмотрен ручной масляный насос.
Надежность и безопасность
▪ Защита от утечки на землю.
▪ 40-50мм невоспламеняющийся материал внутри.
▪ Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце.
▪ Кнопка аварийной остановки установлена с внешней стороны.
▪ Доступ к топливному баку и аккумулятору возможен только через запирающиеся дверцы
▪ Система глушения выхлопных газов закрыта для безопасности оператора.
▪ Эффективное распределение охлаждающего воздуха для предотвращения перегрева, надежная работа в самых суровых условиях.
Транспортабельность
▪ Оснащение выемками для вилочного погрузчика
Габаритные размеры, вес и уровень шума
| Размеры |  | Вес | Уровень шума |  | Емкость бака@100% нагрузка
| ( L x W x H ) mm |  | кг | dB(A) at 7m |  | Часов | Литров
| 4400×1650×2330 |  | 4263 | ≤85 |  | 8 | 930
Опциональные решения |  |  |  |  | Индивидуальные решения
Дизельный ДВС/ дополнительные принадлежности для установки на раму: |  |  |  |  | Дизельный ДВС/ дополнительные принадлежности для установки на раму:
Система охлаждения |  |  |  |  | Система охлаждения
 - Теплозащитные кожухи двигателя |  |  |  |  |  - антиэрозионный радиатор для низкошумных ДГУ
 - Сигнализация и отключение при низком уровне |  |  |  |  |  - Отдельностоящий радиатор с теплообменником
охлаждающей жидкости ( в зависимости от модели ДГУ) |  |  |  |  |  - Отдельная башня охлаждения с теплообменником
 - Высокотемпературный и антиэрозионный радиатор
для открытой установки
 - 50% антифриз @-36°C
Фильтра |  |  |  |  | Фильтра
 - Дополнительные воздушные фильтры |  |  |  |  | - Установленный воздушный фильтр для
- Двойные воздушные фильтры для тяжелых условий |  |  |  |  | тяжелых условий эксплуатации
 - Дополнительные топливные фильтры
 - Дополнительные масляные фильтры
Выхлопная система |  |  |  |  | Выхлопная система
 - Шумоглушитель для ДГУ открытого типа |  |  |  |  |  - Смонтирован филтр воздуха для тяжелой среды
 - Глушитель из нержавеющей стали с монтажн. набором
- Защитный кожух для горячей части
Топливная и масляная система |  |  |  |  | Топливная и масляная система
 - Отдельный/внешний топливный бак |  |  |  |  | - Монолитный топливный бак в основании
 - Водоотделитель/ топливный сепаратор |  |  |  |  | - Защищенный топливный бак в основании
 - 3-ходовой топливный клапан
 - Ручной перепускной/ bypass клапан
 - Доп.бак для подготовки смазочного масла
- Насос для слива масла
 - Датчик уровня топлива
 - Охладитель топлива
 - Автоматическая система подкачки топлива с датчиком уровня
с предупреждением/отключением по низкому уровню
- Нагреватель охлаждающей жидкости 220/240 В
 - Подогреватель масла для сильных холодов
Запуск и зарядка |  |  |  |  | Запуск и зарядка
 - АКБ увелич. ёмкости Т ниже -17°C |  |  |  |  |  - отсутствуют
 - Реле извлечения АКБ
 - Подогреватель АКБ
Система управления и подключение питания: |  |  |  |  | Система управления и подключение питания:
Система контроля и АВ (выключатели) |  |  |  |  | Система контроля и АВ (выключатели)
 - Различные функциональные модули Tide Easycon |  |  |  |  | - Различные стандартные розетки и подключения,
 - Вмонтированная звуковая и видимая подсветка |  |  |  |  | устанавливаемые снаружи корпуса
 - Крышка панели управления (80 кВА и ниже)
 - Моторизованный Авт.Выкл. 3полюса
 - Моторизованный Авт.Выкл. 4полюса
 - Возможность установки АВ другого бренда(ABB)
 - Выключатель защиты от утечки на землю
Опциональные решения |  |  |  |  | Индивидуальные решения
Бесщеточный генератор: |  |  |  |  | Бесщеточный генератор:
 - 12-выводной статор (в зависимости от напряжения) |  |  |  |  | - Класс повышения температуры F
- Взаимозаменяемые фланцы S.A.E и приводные диски |  |  |  |  | - Генератор морского исполнения
 - Удобные фильтры на входе и выходе воздуха |  |  |  |  | - IP усовершенствование под HV/ ВВ генераторы
 - Береговой тип, Цвет окраски генератора P.M.G или вспом.
 - AREP система только для Leroy-Somer
 - Отключение шунта
 - Внешний потенциометр
 - Вспомогательные контакты и двойной подшипник
- Антиконденсатный нагреватель
 - Тепловая защита статора
Автоматическое распределительное/вводное устройство АВР | [6 empty] | АВР/ ATS - 4 полюсн
Tide Power предлагает не только переключатель, но и интегрированную систему контроля и переключения сети для круглосуточной защиты электропитания. Система обеспечивает автоматический запуск и работу генераторной установки в случае сбоя в сети, перенапряжения или потери сети с автоматическим переключением после ее восстановления.
Преимущества системы:
▪ Автоматическое переключение и возврат с основного питания на ДГУ без вмешательства оператора.
▪ Диапазон линейки от 32А до 4000 А, улучшенная защита с 4-полюсным устройством.
▪ Стандартные конфигурации, конфиг-ции с байпасной изоляцией и конфигурации с сервисным входом.
▪ Спроектировани савместим с генераторами и распределительными устройствами TIDE POWER.
▪ Пыле-, водо- защитный корпус IP42
▪ Контроллер АВР/ATS (функция AMF/ автоматич. отказ сети), интеграция с AMF25
▪ Простая установка: настенный и напольный монтаж
Контейнерные и кожуховые решения: |  |  |  |  | Контейнерные и кожуховые решения
Погодозащитный & Шумопоглащающий |  |  |  |  | Погодозащитный & Шумопоглащающий
 - R серя кожухов |  |  |  |  | - Супер малошумный кожух
- ISO 20ft КОНТЕЙНЕР |  |  |  |  |  - Погодозащитный кожух
 - ISO 40ft КОНТЕЙНЕР |  |  |  |  | - Корпус с звукопоглощающим материалом
- Замки и петли из нержавеющей стали |  |  |  |  | - Перфо лист с звукопоглощающей оболочкой
из каменной ваты
Пожалуйста, обратитесь в отдел продаж Tide Power для получения подробной информации о вышеуказанных опциях.
Гарантия
Дистрибьютор, дилер или уполномоченный представитель Tide Power осуществляет ввод в эксплуатацию в течение 6 месяцев с даты отгрузки с завода. Действие гарантии начинается с даты ввода в эксплуатацию (Регистрация даты запуска в Tide Power в течение 6 месяцев является обязательной и может быть принудительной) | [5 empty] | Гарантийное покрытие
Генераторы, используемые в качестве коммерческого источника энергии: Один (1) год или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) / дата отгрузки с завода или регистрация даты и моточасов при вводе в эксплуатацию.
Данная гарантия не распространяется на неисправности, вызванные повреждениями, неразумным использованием, неправильным применением, ремонтом или обслуживания неуполномоченными лицами, либо обычного износа.
Tide Power Technology Co., Ltd. NO.1 Building, YiXu Mechanical & Electrical Park, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China.

## Sheet3
Rated Current | Amps | 32 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000A
Breaker Type | Chinese | × | A | × | A | × | B | × | C | × | × | C | C | D | D | D | D | E | E | E | ×
| ABB | B | B | × | B | B | B | B | B | × | C | C | D | D | D | D | D | E | E | × | ×
| Socomec | × | B | B | B | B | B | × | B | × | × | C | D | D | D | D | E | E | E | E | E
Dimensions : mm
|  | A：400×200×500 |  | B：500×300×650
|  | C：600×400×1200 |  | D：800×600×1400
E：1000×800×1600
Dimensions : mm
A：400×200×500 | B: B：500×300×650; ×: C：600×400×1200; B: D：800×600×1400; B: E：1000×800×1600